## Bedarfsanalyse neu gemäß B-Plan
| Parken | [38 empty] | Faktor E-Mob Wohnen |  | Fahrleistung | Ladeleistung | Kältebedarf
| Bestandsgebäude | [38 empty] | 0.21 |  | 10300 | (30% 50kW, 70% 22 kW) | 10
GHD - 1 Stellplatz pro
[40 empty] | 54 |  | Strombedarf | Gleichzeitigkeitsfaktor | SEER
[40 empty] | Faktor E-Mob GHD |  | 0.18 | 0.5 | 6
0.3
[17 empty] | Kennwerte (Möglichkeit speziellen Gebäuden andere Kennwerte zu geben, z.B. MVZ) | [9 empty] | Bedarfe nach Nutzungsart | [9 empty] | Nutzenergiebedarfe - TOTAL
id | GebZustand | Nutzung | BauAbschn | GebNr | GrundFl_qm | ID_SPA | StockwMax | Brutto- Geschossfläche | Brutto-Geschossfläche Verteilung Nutzung |  |  |  |  | Einwohner | Wohneinheiten | Arbeitsplätze | Wohnen |  |  | Büro / DL |  |  | Gewerbe |  |  | Parken | Heizwärme |  |  | Warmwasser |  |  | Strom |  |  |  | ohne Verluste (folgt in Variantenuntersuchung) |  |  | Elektromobilität |  |  |  | Kompressionskälte
[8 empty] | Summe | Wohnen | Büro /DL | Gewerbe | Parken | Summe / Kontrolle |  |  |  | Kennwert Heizwärme | Kennwert WW | Kennwert Strom | Kennwert Heizwärme | Kennwert WW | Kennwert Strom | Kennwert Heizwärme | Kennwert WW | Kennwert Strom | Kennwert Strom | Wohnen | Büro / DL | Gewerbe | Wohnen | Büro / DL | Gewerbe | Wohnen | Büro / DL | Gewerbe | Parken | Heizwärme Gesamtbedarf | Warmwasser Gesamtbedarf | Strom Gesamtbedarf | Ladepunkte | E-Fahrzeuge | Strombedarf | Ladeleistung | Nutzenergie | Strombedarf
[8 empty] | 211865.3 | 39660 | 123625.8 | 15996 | 32583.5 | Ok | 742.6311 | 337.5596 | 2686.5509 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 872.52 | 2719.7676 | 351.912 | 396.6 | 418.6258 | 119.97 | 1189.8 | 4326.903 | 799.8 | 130.334 | 3944.1996 | 935.1958 | 6446.837 | 846.5642 | 846.5642 | 1569.53 | 12.8678 | 2118.653 | 353.1088
171524 | Neu | Buero/DL | 4b | 7.1 | 478.8 | SO5.3 | 4 | 1915.2 | 0 | 1915.2 | 0 | 0 | Ok | 0 | 0 | 36.8516 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 0 | 42.1344 | 0 | 0 | 6.9152 | 0 | 0 | 67.032 | 0 | 0 | 42.1344 | 6.9152 | 67.032 | 10.64 | 10.64 | 19726.56 | 161.728 | 19152 | 3192
177024 | Neu | Buero/DL | 4b | 7.7 | 1438.7 | SO5.2 | 4 | 5754.8 | 0 | 5754.8 | 0 | 0 | Ok | 0 | 0 | 110.7317 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 0 | 126.6056 | 0 | 0 | 10.7548 | 0 | 0 | 201.418 | 0 | 0 | 126.6056 | 10.7548 | 201.418 | 31.9711 | 31.9711 | 59274.44 | 485.9609 | 57548 | 9591.3333
172024 | Neu | Buero/DL | 4b | 7.2 | 735.5 | SO5.2 | 4 | 2942 | 0 | 2942 | 0 | 0 | Ok | 0 | 0 | 56.6089 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 0 | 64.724 | 0 | 0 | 7.942 | 0 | 0 | 102.97 | 0 | 0 | 64.724 | 7.942 | 102.97 | 16.3444 | 16.3444 | 30302.6 | 248.4356 | 29420 | 4903.3333
173024 | Neu | Buero/DL | 4b | 7.3 | 579.8 | SO5.2 | 4 | 2319.2 | 0 | 2319.2 | 0 | 0 | Ok | 0 | 0 | 44.6252 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 0 | 51.0224 | 0 | 0 | 7.3192 | 0 | 0 | 81.172 | 0 | 0 | 51.0224 | 7.3192 | 81.172 | 12.8844 | 12.8844 | 23887.76 | 195.8436 | 23192 | 3865.3333
156023 | Neu | Wohnen | 4a | 5.6 | 1814.9 | MU1.4 | 5 | 9074.5 | 9074.5 | 0 | 0 | 0 | Ok | 169.9195 | 77.2361 | 0 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 199.639 | 0 | 0 | 90.745 | 5 | 0 | 272.235 | 0 | 0 | 0 | 199.639 | 95.745 | 272.235 | 16.2196 | 16.2196 | 30071.1094 | 246.5377 | 90745 | 15124.1667
155023 | Neu | Wohnen | 4a | 5.5 | 1914.8 | MU1.4 | 5 | 9574 | 9574 | 0 | 0 | 0 | Ok | 179.2726 | 81.4875 | 0 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 210.628 | 0 | 0 | 95.74 | 5 | 0 | 287.22 | 0 | 0 | 0 | 210.628 | 100.74 | 287.22 | 17.1124 | 17.1124 | 31726.3542 | 260.1082 | 95740 | 15956.6667
154024 | Neu | Buero/DL | 4a | 5.4 | 874.2 | MU1.3 | 5 | 4371 | 0 | 4371 | 0 | 0 | Ok | 0 | 0 | 84.1052 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 0 | 96.162 | 0 | 0 | 9.371 | 0 | 0 | 152.985 | 0 | 0 | 96.162 | 9.371 | 152.985 | 24.2833 | 24.2833 | 45021.3 | 369.1067 | 43710 | 7285
152024 | Neu | Buero/DL | 4a | 5.2 | 1767.3 | MU1.1 | 5 | 8836.5 | 0 | 8836.5 | 0 | 0 | Ok | 0 | 0 | 170.0287 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 0 | 194.403 | 0 | 0 | 13.8365 | 0 | 0 | 309.2775 | 0 | 0 | 194.403 | 13.8365 | 309.2775 | 49.0917 | 49.0917 | 91015.95 | 746.1933 | 88365 | 14727.5
153024 | Neu | Buero/DL | 4a | 5.3 | 1569.8 | MU1.1 | 5 | 7849 | 0 | 7849 | 0 | 0 | Ok | 0 | 0 | 151.0275 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 0 | 172.678 | 0 | 0 | 12.849 | 0 | 0 | 274.715 | 0 | 0 | 172.678 | 12.849 | 274.715 | 43.6056 | 43.6056 | 80844.7 | 662.8044 | 78490 | 13081.6667
141021 | Neu | Gewerbe | 1 | 4.1 | 2295.9 | SO3a | 5 | 11479.5 | 0 | 0 | 11479.5 | 0 | Ok | 0 | 0 | 220.8843 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 0 | 0 | 252.549 | 0 | 5 | 86.0962 | 0 | 0 | 573.975 | 0 | 252.549 | 91.0962 | 573.975 | 63.775 | 63.775 | 118238.85 | 969.38 | 114795 | 19132.5
142022 | Neu | Parken | 1 | 4.2 | 1726 | SO3b | 5 | 8630 | 0 | 0 | 0 | 8630 | Ok | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.52 | 0 | 5 | 34.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86300 | 14383.3333
181024 | Neu | Buero/DL | 3a | 8.1 | 1415.6 | SO4.1 | 4 | 5662.4 | 0 | 5662.4 | 0 | 0 | Ok | 0 | 0 | 108.9538 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 0 | 124.5728 | 0 | 0 | 10.6624 | 0 | 0 | 198.184 | 0 | 0 | 124.5728 | 10.6624 | 198.184 | 31.4578 | 31.4578 | 58322.72 | 478.1582 | 56624 | 9437.3333
182024 | Neu | Buero/DL | 3a | 8.2 | 560.3 | SO4.1 | 4 | 2241.2 | 0 | 2241.2 | 0 | 0 | Ok | 0 | 0 | 43.1243 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 0 | 49.3064 | 0 | 0 | 7.2412 | 0 | 0 | 78.442 | 0 | 0 | 49.3064 | 7.2412 | 78.442 | 12.4511 | 12.4511 | 23084.36 | 189.2569 | 22412 | 3735.3333
183024 | Neu | Buero/DL | 3a | 8.3 | 959.8 | SO4.2 | 12 | 11517.6 | 0 | 11517.6 | 0 | 0 | Ok | 0 | 0 | 221.6174 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 0 | 253.3872 | 0 | 0 | 16.5176 | 0 | 0 | 403.116 | 0 | 0 | 253.3872 | 16.5176 | 403.116 | 63.9867 | 63.9867 | 118631.28 | 972.5973 | 115176 | 19196
185023 | Neu | Wohnen | 3a | 8.5 | 736.2 | MU2.1 | 4 | 2944.8 | 2944.8 | 0 | 0 | 0 | Ok | 55.1412 | 25.0642 | 0 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 64.7856 | 0 | 0 | 29.448 | 5 | 0 | 88.344 | 0 | 0 | 0 | 64.7856 | 34.448 | 88.344 | 5.2635 | 5.2635 | 9758.4884 | 80.0049 | 29448 | 4908
184023 | Neu | Wohnen | 3a | 8.4 | 856.2 | MU2.1 | 4 | 3424.8 | 3424.8 | 0 | 0 | 0 | Ok | 64.1292 | 29.1496 | 0 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 75.3456 | 0 | 0 | 34.248 | 5 | 0 | 102.744 | 0 | 0 | 0 | 75.3456 | 39.248 | 102.744 | 6.1214 | 6.1214 | 11349.114 | 93.0456 | 34248 | 5708
186024 | Neu | Buero/DL | 3a | 8.6 | 977.1 | MU2.3 | 5 | 4885.5 | 0 | 4885.5 | 0 | 0 | Ok | 0 | 0 | 94.005 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 0 | 107.481 | 0 | 0 | 9.8855 | 0 | 0 | 170.9925 | 0 | 0 | 107.481 | 9.8855 | 170.9925 | 27.1417 | 27.1417 | 50320.65 | 412.5533 | 48855 | 8142.5
162022 | Neu | Parken | 5 | 6.2 | 2942.8 | SO6.1 | 5 | 14714 | 0 | 0 | 0 | 14714 | Ok | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.856 | 0 | 5 | 58.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147140 | 24523.3333
161024 | Neu | Buero/DL | 5 | 6.1 | 584.5 | SO6.1 | 5 | 2922.5 | 0 | 2922.5 | 0 | 0 | Ok | 0 | 0 | 56.2337 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 0 | 64.295 | 0 | 0 | 7.9225 | 0 | 0 | 102.2875 | 0 | 0 | 64.295 | 7.9225 | 102.2875 | 16.2361 | 16.2361 | 30101.75 | 246.7889 | 29225 | 4870.8333
191111 | Bestand | Gewerbe | 6 | 9.1 | 605.2 | MU3.1 | 1 | 605.2 | 0 | 0 | 605.2 | 0 | Ok | 0 | 0 | 11.645 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 0 | 0 | 13.3144 | 0 | 5 | 4.539 | 0 | 0 | 30.26 | 0 | 13.3144 | 9.539 | 30.26 | 3.3622 | 3.3622 | 6233.56 | 51.1058 | 6052 | 1008.6667
191211 | Bestand | Gewerbe | 6 | 9.1 | 44003 | MU3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ok | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1110023 | Neu | Wohnen | 2 | 1.10 | 1388.9 | MU4.5 | 6 | 8333.4 | 8333.4 | 0 | 0 | 0 | Ok | 156.0424 | 70.9284 | 0 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 183.3348 | 0 | 0 | 83.334 | 5 | 0 | 250.002 | 0 | 0 | 0 | 183.3348 | 88.334 | 250.002 | 14.895 | 14.895 | 27615.2496 | 226.4033 | 83334 | 13889
171424 | Neu | Buero/DL | 5 | 7.1 | 166.2 | SO5.3 | 1 | 166.2 | 0 | 166.2 | 0 | 0 | Ok | 0 | 0 | 3.198 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 0 | 3.6564 | 0 | 0 | 5.1662 | 0 | 0 | 5.817 | 0 | 0 | 3.6564 | 5.1662 | 5.817 | 0.92333 | 0.92333 | 1711.86 | 14.0347 | 1662 | 277
176224 | Neu | Buero/DL | 4b | 7.6 | 769.4 | SO5.1 | 4 | 3077.6 | 0 | 3077.6 | 0 | 0 | Ok | 0 | 0 | 59.218 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 0 | 67.7072 | 0 | 0 | 8.0776 | 0 | 0 | 107.716 | 0 | 0 | 67.7072 | 8.0776 | 107.716 | 17.0978 | 17.0978 | 31699.28 | 259.8862 | 30776 | 5129.3333
176121 | Neu | Gewerbe | 4b | 7.6 | 495.3 | SO5.1 | 3 | 1485.9 | 0 | 0 | 1485.9 | 0 | Ok | 0 | 0 | 28.5911 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 0 | 0 | 32.6898 | 0 | 5 | 11.1442 | 0 | 0 | 74.295 | 0 | 32.6898 | 16.1442 | 74.295 | 8.255 | 8.255 | 15304.77 | 125.476 | 14859 | 2476.5
174411 | Bestand | Gewerbe | 4b | 7.4 | 1056.6 | MU3.2 | 1 | 1056.6 | 0 | 0 | 1056.6 | 0 | Ok | 0 | 0 | 20.3307 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 0 | 0 | 23.2452 | 0 | 5 | 7.9245 | 0 | 0 | 52.83 | 0 | 23.2452 | 12.9245 | 52.83 | 5.87 | 5.87 | 10882.98 | 89.224 | 10566 | 1761
174314 | Bestand | Buero/DL | 4b | 7.4 | 480.3 | MU3.2 | 6 | 2881.8 | 0 | 2881.8 | 0 | 0 | Ok | 0 | 0 | 55.4505 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 0 | 63.3996 | 0 | 0 | 7.8818 | 0 | 0 | 100.863 | 0 | 0 | 63.3996 | 7.8818 | 100.863 | 16.01 | 16.01 | 29682.54 | 243.352 | 28818 | 4803
151224 | Neu | Buero/DL | 4a | 5.1 | 511.1 | MU1.2 | 3 | 1533.3 | 0 | 1533.3 | 0 | 0 | Ok | 0 | 0 | 29.5032 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 0 | 33.7326 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0 | 53.6655 | 0 | 0 | 33.7326 | 6.5333 | 53.6655 | 8.5183 | 8.5183 | 15792.99 | 129.4787 | 15333 | 2555.5
132024 | Neu | Buero/DL | 1 | 3.2 | 498.3 | SO2c | 5 | 2491.5 | 0 | 2491.5 | 0 | 0 | Ok | 0 | 0 | 47.9405 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 0 | 54.813 | 0 | 0 | 7.4915 | 0 | 0 | 87.2025 | 0 | 0 | 54.813 | 7.4915 | 87.2025 | 13.8417 | 13.8417 | 25662.45 | 210.3933 | 24915 | 4152.5
133022 | Neu | Parken | 1 | 3.3 | 1847.9 | SO2b | 5 | 9239.5 | 0 | 0 | 0 | 9239.5 | Ok | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.958 | 0 | 5 | 36.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92395 | 15399.1667
187523 | Neu | Wohnen | 3a | 8.7 | 113.8 | MU2.2 | 1 | 113.8 | 113.8 | 0 | 0 | 0 | Ok | 2.1309 | 0.96859 | 0 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 2.5036 | 0 | 0 | 1.138 | 5 | 0 | 3.414 | 0 | 0 | 0 | 2.5036 | 6.138 | 3.414 | 0.2034 | 0.2034 | 377.1108 | 3.0917 | 1138 | 189.6667
187623 | Neu | Wohnen | 3a | 8.7 | 113.8 | MU2.2 | 1 | 113.8 | 113.8 | 0 | 0 | 0 | Ok | 2.1309 | 0.96859 | 0 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 2.5036 | 0 | 0 | 1.138 | 5 | 0 | 3.414 | 0 | 0 | 0 | 2.5036 | 6.138 | 3.414 | 0.2034 | 0.2034 | 377.1108 | 3.0917 | 1138 | 189.6667
187323 | Neu | Wohnen | 3a | 8.7 | 113.8 | MU2.2 | 1 | 113.8 | 113.8 | 0 | 0 | 0 | Ok | 2.1309 | 0.96859 | 0 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 2.5036 | 0 | 0 | 1.138 | 5 | 0 | 3.414 | 0 | 0 | 0 | 2.5036 | 6.138 | 3.414 | 0.2034 | 0.2034 | 377.1108 | 3.0917 | 1138 | 189.6667
187423 | Neu | Wohnen | 3a | 8.7 | 390.2 | MU2.2 | 3 | 1170.6 | 1170.6 | 0 | 0 | 0 | Ok | 21.9194 | 9.9634 | 0 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 25.7532 | 0 | 0 | 11.706 | 5 | 0 | 35.118 | 0 | 0 | 0 | 25.7532 | 16.706 | 35.118 | 2.0923 | 2.0923 | 3879.1383 | 31.8031 | 11706 | 1951
187123 | Neu | Wohnen | 3a | 8.7 | 390.2 | MU2.2 | 3 | 1170.6 | 1170.6 | 0 | 0 | 0 | Ok | 21.9194 | 9.9634 | 0 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 25.7532 | 0 | 0 | 11.706 | 5 | 0 | 35.118 | 0 | 0 | 0 | 25.7532 | 16.706 | 35.118 | 2.0923 | 2.0923 | 3879.1383 | 31.8031 | 11706 | 1951
187223 | Neu | Wohnen | 3a | 8.7 | 390.2 | MU2.2 | 3 | 1170.6 | 1170.6 | 0 | 0 | 0 | Ok | 21.9194 | 9.9634 | 0 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 25.7532 | 0 | 0 | 11.706 | 5 | 0 | 35.118 | 0 | 0 | 0 | 25.7532 | 16.706 | 35.118 | 2.0923 | 2.0923 | 3879.1383 | 31.8031 | 11706 | 1951
187823 | Neu | Wohnen | 3a | 8.7 | 390.2 | MU2.2 | 3 | 1170.6 | 1170.6 | 0 | 0 | 0 | Ok | 21.9194 | 9.9634 | 0 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 25.7532 | 0 | 0 | 11.706 | 5 | 0 | 35.118 | 0 | 0 | 0 | 25.7532 | 16.706 | 35.118 | 2.0923 | 2.0923 | 3879.1383 | 31.8031 | 11706 | 1951
187923 | Neu | Wohnen | 3a | 8.7 | 113.8 | MU2.2 | 1 | 113.8 | 113.8 | 0 | 0 | 0 | Ok | 2.1309 | 0.96859 | 0 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 2.5036 | 0 | 0 | 1.138 | 5 | 0 | 3.414 | 0 | 0 | 0 | 2.5036 | 6.138 | 3.414 | 0.2034 | 0.2034 | 377.1108 | 3.0917 | 1138 | 189.6667
187723 | Neu | Wohnen | 3a | 8.7 | 390.3 | MU2.2 | 3 | 1170.9 | 1170.9 | 0 | 0 | 0 | Ok | 21.925 | 9.9659 | 0 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 25.7598 | 0 | 0 | 11.709 | 5 | 0 | 35.127 | 0 | 0 | 0 | 25.7598 | 16.709 | 35.127 | 2.0928 | 2.0928 | 3880.1325 | 31.8112 | 11709 | 1951.5
124224 | Neu | Buero/DL | 2 | 2.4 | 420.2 | SO1.3b | 1 | 420.2 | 0 | 420.2 | 0 | 0 | Ok | 0 | 0 | 8.0853 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 0 | 9.2444 | 0 | 0 | 5.4202 | 0 | 0 | 14.707 | 0 | 0 | 9.2444 | 5.4202 | 14.707 | 2.3344 | 2.3344 | 4328.06 | 35.4836 | 4202 | 700.3333
124124 | Neu | Buero/DL | 2 | 2.4 | 770.5 | SO1.3a | 5 | 3852.5 | 0 | 3852.5 | 0 | 0 | Ok | 0 | 0 | 74.1284 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 0 | 84.755 | 0 | 0 | 8.8525 | 0 | 0 | 134.8375 | 0 | 0 | 84.755 | 8.8525 | 134.8375 | 21.4028 | 21.4028 | 39680.75 | 325.3222 | 38525 | 6420.8333
123014 | Bestand | Buero/DL | 2 | 2.3 | 1546.2 | SO1.2 | 1 | 1546.2 | 0 | 1546.2 | 0 | 0 | Ok | 0 | 0 | 29.7514 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 0 | 34.0164 | 0 | 0 | 6.5462 | 0 | 0 | 54.117 | 0 | 0 | 34.0164 | 6.5462 | 54.117 | 8.59 | 8.59 | 15925.86 | 130.568 | 15462 | 2577
121024 | Neu | Buero/DL | 2 | 2.1 | 697.7 | SO1.1 | 12 | 8372.4 | 0 | 8372.4 | 0 | 0 | Ok | 0 | 0 | 161.0986 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 0 | 184.1928 | 0 | 0 | 13.3724 | 0 | 0 | 293.034 | 0 | 0 | 184.1928 | 13.3724 | 293.034 | 46.5133 | 46.5133 | 86235.72 | 707.0027 | 83724 | 13954
122024 | Neu | Buero/DL | 2 | 2.2 | 2070.7 | SO1.1 | 4 | 8282.8 | 0 | 8282.8 | 0 | 0 | Ok | 0 | 0 | 159.3746 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 0 | 182.2216 | 0 | 0 | 13.2828 | 0 | 0 | 289.898 | 0 | 0 | 182.2216 | 13.2828 | 289.898 | 46.0156 | 46.0156 | 85312.84 | 699.4364 | 82828 | 13804.6667
171224 | Neu | Buero/DL | 5 | 7.1 | 606.2 | SO5.3 | 2 | 1212.4 | 0 | 1212.4 | 0 | 0 | Ok | 0 | 0 | 23.3286 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 0 | 26.6728 | 0 | 0 | 6.2124 | 0 | 0 | 42.434 | 0 | 0 | 26.6728 | 6.2124 | 42.434 | 6.7356 | 6.7356 | 12487.72 | 102.3804 | 12124 | 2020.6667
171324 | Neu | Buero/DL | 5 | 7.1 | 649.1 | SO5.3 | 4 | 2596.4 | 0 | 2596.4 | 0 | 0 | Ok | 0 | 0 | 49.959 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 0 | 57.1208 | 0 | 0 | 7.5964 | 0 | 0 | 90.874 | 0 | 0 | 57.1208 | 7.5964 | 90.874 | 14.4244 | 14.4244 | 26742.92 | 219.2516 | 25964 | 4327.3333
174114 | Bestand | Buero/DL | 4b | 7.4 | 123.8 | MU3.2 | 3 | 371.4 | 0 | 371.4 | 0 | 0 | Ok | 0 | 0 | 7.1463 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 0 | 8.1708 | 0 | 0 | 5.3714 | 0 | 0 | 12.999 | 0 | 0 | 8.1708 | 5.3714 | 12.999 | 2.0633 | 2.0633 | 3825.42 | 31.3627 | 3714 | 619
174214 | Bestand | Buero/DL | 4b | 7.4 | 357.7 | MU3.2 | 4 | 1430.8 | 0 | 1430.8 | 0 | 0 | Ok | 0 | 0 | 27.5309 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 0 | 31.4776 | 0 | 0 | 6.4308 | 0 | 0 | 50.078 | 0 | 0 | 31.4776 | 6.4308 | 50.078 | 7.9489 | 7.9489 | 14737.24 | 120.8231 | 14308 | 2384.6667
171124 | Neu | Buero/DL | 5 | 7.1 | 1785.1 | SO5.3 | 4 | 7140.4 | 0 | 7140.4 | 0 | 0 | Ok | 0 | 0 | 137.3929 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 0 | 157.0888 | 0 | 0 | 12.1404 | 0 | 0 | 249.914 | 0 | 0 | 157.0888 | 12.1404 | 249.914 | 39.6689 | 39.6689 | 73546.12 | 602.9671 | 71404 | 11900.6667
151114 | Bestand | Buero/DL | 4a | 5.1 | 931.1 | MU1.2 | 3 | 2793.3 | 0 | 2793.3 | 0 | 0 | Ok | 0 | 0 | 53.7476 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 0 | 61.4526 | 0 | 0 | 7.7933 | 0 | 0 | 97.7655 | 0 | 0 | 61.4526 | 7.7933 | 97.7655 | 15.5183 | 15.5183 | 28770.99 | 235.8787 | 27933 | 4655.5
175011 | Bestand | Gewerbe | 4b | 7.5 | 684.4 | MU3.3 | 2 | 1368.8 | 0 | 0 | 1368.8 | 0 | Ok | 0 | 0 | 26.3379 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 0 | 0 | 30.1136 | 0 | 5 | 10.266 | 0 | 0 | 68.44 | 0 | 30.1136 | 15.266 | 68.44 | 7.6044 | 7.6044 | 14098.64 | 115.5876 | 13688 | 2281.3333
131114 | Bestand | Buero/DL | 1 | 3.1 | 162.4 | SO2a | 4 | 649.6 | 0 | 649.6 | 0 | 0 | Ok | 0 | 0 | 12.4994 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 0 | 14.2912 | 0 | 0 | 5.6496 | 0 | 0 | 22.736 | 0 | 0 | 14.2912 | 5.6496 | 22.736 | 3.6089 | 3.6089 | 6690.88 | 54.8551 | 6496 | 1082.6667
131214 | Bestand | Buero/DL | 1 | 3.1 | 162.4 | SO2a | 4 | 649.6 | 0 | 649.6 | 0 | 0 | Ok | 0 | 0 | 12.4994 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 0 | 14.2912 | 0 | 0 | 5.6496 | 0 | 0 | 22.736 | 0 | 0 | 14.2912 | 5.6496 | 22.736 | 3.6089 | 3.6089 | 6690.88 | 54.8551 | 6496 | 1082.6667
131614 | Bestand | Buero/DL | 1 | 3.1 | 798.9 | SO2a | 6 | 4793.4 | 0 | 4793.4 | 0 | 0 | Ok | 0 | 0 | 92.2328 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 0 | 105.4548 | 0 | 0 | 9.7934 | 0 | 0 | 167.769 | 0 | 0 | 105.4548 | 9.7934 | 167.769 | 26.63 | 26.63 | 49372.02 | 404.776 | 47934 | 7989
131414 | Bestand | Buero/DL | 1 | 3.1 | 826.6 | SO2a | 6 | 4959.6 | 0 | 4959.6 | 0 | 0 | Ok | 0 | 0 | 95.4308 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 0 | 109.1112 | 0 | 0 | 9.9596 | 0 | 0 | 173.586 | 0 | 0 | 109.1112 | 9.9596 | 173.586 | 27.5533 | 27.5533 | 51083.88 | 418.8107 | 49596 | 8266
131514 | Bestand | Buero/DL | 1 | 3.1 | 775.4 | SO2a | 2 | 1550.8 | 0 | 1550.8 | 0 | 0 | Ok | 0 | 0 | 29.8399 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 0 | 34.1176 | 0 | 0 | 6.5508 | 0 | 0 | 54.278 | 0 | 0 | 34.1176 | 6.5508 | 54.278 | 8.6156 | 8.6156 | 15973.24 | 130.9564 | 15508 | 2584.6667
125014 | Bestand | Buero/DL | 2 | 2.5 | 444.3 | SO1.4 | 1 | 444.3 | 0 | 444.3 | 0 | 0 | Ok | 0 | 0 | 8.5491 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 0 | 9.7746 | 0 | 0 | 5.4443 | 0 | 0 | 15.5505 | 0 | 0 | 9.7746 | 5.4443 | 15.5505 | 2.4683 | 2.4683 | 4576.29 | 37.5187 | 4443 | 740.5
131314 | Bestand | Buero/DL | 1 | 3.1 | 746.3 | SO2a | 1 | 746.3 | 0 | 746.3 | 0 | 0 | Ok | 0 | 0 | 14.36 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 0 | 16.4186 | 0 | 0 | 5.7463 | 0 | 0 | 26.1205 | 0 | 0 | 16.4186 | 5.7463 | 26.1205 | 4.1461 | 4.1461 | 7686.89 | 63.0209 | 7463 | 1243.8333
124324 | Neu | Buero/DL | 2 | 2.4 | 446.1 | SO1.3c | 1 | 446.1 | 0 | 446.1 | 0 | 0 | Ok | 0 | 0 | 8.5837 | 22 | 10 | 30 | 22 | 5 | 35 | 22 | 7.5 | 50 | 4 | 0 | 9.8142 | 0 | 0 | 5.4461 | 0 | 0 | 15.6135 | 0 | 0 | 9.8142 | 5.4461 | 15.6135 | 2.4783 | 2.4783 | 4594.83 | 37.6707 | 4461 | 743.5
Note on AX2: Patrick Huwig: aus AG Mobilität 0,7 Stellplätze / WE * 0,3
Note on AX4: Patrick Huwig: aus AG Mobilität
Note on AX6: Patrick Huwig: aus AG Mobilität 30 % Emob für alle Nutzungen

## Bedarfsanalyse (Rahmenplan)
EnStadt:Pfaff |  |  | BGF = Bruttogeschossfläche | [56 empty] | Faktor E-Mob Wohnen |  | Fahrleistung | Ladeleistung | Lichtpunkte alle | Straßenmeter | JAZ Heizen | Anteil ST an WW
Bedafsanalyse |  |  | NGF = Nettogeschossfläche |  |  |  | Beheizte Fläche | 169648.6 | Gesamt-BGF | 222233.6 | [49 empty] | 0.21 |  | 10300 | (30% 50kW, 70% 22 kW) | 50 | 3500 | 3 | 60%
best case: - Hoher Sanierungsstandard des Bestands - Hohe Effizienz im Neubau (NZEB entspricht laut Simulation für Bürobauten ab 2022 einem Heizwärmebedarf von ca. 12 kWh/m²*a) |  |  | Bestand grün markiert |  |  |  | Anteil Wohnen | 18.18% | Anteil Wohnen | 13.88% | [49 empty] | GHD - 1 Stellplatz pro
|  |  | Parkhäuser / Tiefgaragen rot markiert |  |  |  | Anteil Büro/DL | 73.45% | Anteil Büro/DL | 56.07% |  |  |  |  | Alle Kennwerte sind Nutzenergie-Bedarfe! | [42 empty] | Volllaststunden | Beladestunden | 54 |  | Strombedarf | Gleichzeitigkeitsfaktor | Verbrauch pro Leuchte | Leistung pro Leuchte | JAZ WW | COP
[7 empty] | Anteil Gewerbe | 8.37% | Anteil Gewerbe | 6.39% |  | 0.018725 | 0.0085113 | 0.019242 | Die Endenergie-Bedarfe ergeben sich aus der Variantenuntersuchung! | [42 empty] | 1800 | 4380 | Faktor E-Mob GHD |  | 0.18 | 0.5 | 175.2 | 50 | 2 | 3 |  | 2.5
|  |  | BGF Neubau | 199076.5 |  |  |  |  | Anteil Parken | 23.66% | [49 empty] | 0.3
|  |  | BGF Bestand | 23157.1 | [36 empty] | Bedarfe nach Nutzungsart Bedarfe nach Nutzungsart Bedarfe nach Nutzungsart
[15 empty] | K e n n w e r t e K e n n w e r t e K e n n w e r t e | [25 empty] | Heizwärme |  |  | Warmwasser |  |  | Strom (Haushalt, Büro, Dienstleistung, Gewerbe) |  |  |  | Kälte |  |  | Nutzenergiebedarfe - TOTAL |  |  |  | Wärmeleistungen |  | Weitere Strombedarfe | [7 empty] | Gesamtstrombedarf | elektrische Grundlast | Kompressionskälte
Gebäude |  |  | Flächen - Übersicht | [11 empty] | Wohnen | [5 empty] | Büro/DL | [5 empty] | Gewerbe | [10 empty] | Parken |  |  | Wohnen | Büro / DL | Gewerbe | Wohnen | Büro / DL | Gewerbe | Wohnen | Büro / DL | Gewerbe | Parken | Wohnen | Büro / DL | Gewerbe | ohne Verluste (folgt in Variantenuntersuchung) |  |  |  | ohne Verluste (folgt in Variantenuntersuchung) |  | E-Mob |  |  |  | Straßenleuchten |  | Abschätzung Wärmepumpen |  | Haushaltsstrom, Gewerbe, Wärmepumpen, Emob etc. | Abschätzung elektrische Grundlast
Bereiche | Nr | Bemerkung | Grundstücks- fläche | Bebaute Grundfläche | Anzahl Geschosse | BGF Wohnen | BGF Büro / DL | BGF Gewerbe | BGF Parken | Beheizte BGF | Gesamt-BGF (mit Keller & Parken) | Einwohner | Wohn-einheiten | Arbeits- plätze | Faktor BGF/NGF | NGF | Kennwert Heizwärme | Kennwert WW | Kennwert Strom | Kennwert Kälte | Faktor BGF/NGF | NGF | Kennwert Heizwärme | Kennwert WW | Kennwert Strom | Kennwert Kälte | Faktor BGF/NGF | NGF | Kennwert Heizwärme | Kennwert WW | Kennwert Strom | % | Kultur+ Freizeit | Kennwert Heiz-wärme | Kennwert WW | Kennwert Strom | Kennwert Kälte | Faktor BGF/NGF | NGF | Kennwert Strom | Heizwärme- bedarf | Heizwärme- bedarf | Heizwärme- bedarf | WW- Bedarf | WW- Bedarf | WW- Bedarf | Strom- bedarf | Strom- bedarf | Strom- bedarf | Strom- bedarf | Kältebedarf | Kältebedarf | Kältebedarf | Heizwärme Gesamtbedarf | Warmwasser Gesamtbedarf | Strom Gesamtbedarf | Kälte Gesamtbedarf | Heizleistung Heizen | Heizleistung WW | Ladepunkte | E-Fahrzeuge | Strombedarf | Ladeleistung | Strombedarf | el. Leistung | Strombedarf | el. Leistung
Summe |  |  | 99408.4 | 47802.95 |  | 30849.4 | 124598.8 | 14200.4 | 52585 | 169648.6 | 222233.6 | 577.6531 | 262.5696 | 2670.7227 | 0.9 | 27764.46 | 22 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 105908.98 | 22 | 5 | 35 | 15 | 0.85 | 12070.34 | 22 | 7.5 | 50 |  | 0 |  |  |  | 15 | 1 | 52585 | 4 | 610.8181 | 5606.9589 | 437.9693 | 277.6446 | 1713.2659 | 138.2635 | 832.9338 | 5296.4495 | 638.877 | 210.34 | 138.8223 | 1588.6347 | 181.0551 | 4245.4863 | 924.0441 | 6978.6003 | 1727.7426 | 2358.6035 | 486.1128 | 826.2463 | 826.2463 | 1531.8606 | 12558.9435 | 0 | 0 | 1599.9709 | 948.2388 | 10110.4318 | 555.584 | 848.243
Baufeld 1 "PCP" + X |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 15 | 5 | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCP |  |  | PCP strebt eine eigene Versorgung an (Zeitdruck) und wird daher im Rahmen der Bedarfe und Potenziale nicht weiter berücksichtigt (abgestimmt mit Frau Dech-Pschorn)
Baufeld 2 "An der Königstraße" |  |  | 13226.5 | 5965.9 |  | 0 | 17583.4 | 0 | 5263 | 17583.4 | 22846.4 | 0 | 0 | 373.6472 |  | 0 | [5 empty] | 14945.89 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 15 | 5 | 20 |  |  | 5263 |  | 0 | 631621.4 | 0 | 0 | 74729.45 | 0 | 0 | 523106.15 | 0 | 21052 | 0 | 224188.35 | 0 | 631621.4 | 74729.45 | 544158.15 | 224188.35 | 350.9008 | 17.0615 | 97.6856 | 97.6856 | 181109.02 | 1484.8204 | 0 | 0 | 225486.3567 | 122.6541 | 950753.5267 | 57.116 | 263751
| 1 |  | 1574.0819 | 710 | 7 | 0 | 4970 | 0 | 0 | 4970 | 4970 | 0 | 0 | 105.6125 | 0.9 | 0 | 22 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 4224.5 | 22 | 5 | 35 | 15 | 0.85 | 0 | 22 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 92939 | 0 | 0 | 21122.5 | 0 | 0 | 147857.5 | 0 | 0 | 0 | 63367.5 | 0 | 92939 | 21122.5 | 147857.5 | 63367.5 | 51.6328 | 4.8225 | 27.6111 | 27.6111 | 51191 | 419.6889 |  |  | 35204.1667 | 18.8184 | 234252.6667 | 12.425 | 74550
| 2 |  | 3730.1306 | 1682.5 | 4 | 0 | 6730 | 0 | 0 | 6730 | 6730 | 0 | 0 | 143.0125 | 0.9 | 0 | 22 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 5720.5 | 22 | 5 | 35 | 15 | 0.85 | 0 | 22 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 125851 | 0 | 0 | 28602.5 | 0 | 0 | 200217.5 | 0 | 0 | 0 | 85807.5 | 0 | 125851 | 28602.5 | 200217.5 | 85807.5 | 69.9172 | 6.5303 | 37.3889 | 37.3889 | 69319 | 568.3111 |  |  | 47670.8333 | 25.4825 | 317207.3333 | 16.825 | 100950
| 3 |  | 846.9004 | 382 | 1 | 0 | 382 | 0 | 0 | 382 | 382 | 0 | 0 | 8.1175 | 0.9 | 0 | 22 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 324.7 | 22 | 5 | 35 | 15 | 0.85 | 0 | 22 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7143.4 | 0 | 0 | 1623.5 | 0 | 0 | 11364.5 | 0 | 0 | 0 | 4870.5 | 0 | 7143.4 | 1623.5 | 11364.5 | 4870.5 | 3.9686 | 0.37066 | 2.1222 | 2.1222 | 3934.6 | 32.2578 |  |  | 2705.8333 | 1.4464 | 18004.9333 | 0.955 | 5730
Speisesaal | 4 | Bestand | 3417.3096 | 1541.4 | 1 | 0 | 1541.4 | 0 | 0 | 1541.4 | 1541.4 | 0 | 0 | 32.7548 | 0.9 | 0 | 200 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 1310.19 | 200 | 5 | 35 | 15 | 0.85 | 0 | 120 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 262038 | 0 | 0 | 6550.95 | 0 | 0 | 45856.65 | 0 | 0 | 0 | 19652.85 | 0 | 262038 | 6550.95 | 45856.65 | 19652.85 | 145.5767 | 1.4957 | 8.5633 | 8.5633 | 15876.42 | 130.1627 |  |  | 88656.19 | 49.0241 | 150389.26 | 3.8535 | 23121
| 5 |  | 931.147 | 420 | 1 | 0 | 420 | 0 | 0 | 420 | 420 | 0 | 0 | 8.925 | 0.9 | 0 | 22 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 357 | 22 | 5 | 35 | 15 | 0.85 | 0 | 22 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7854 | 0 | 0 | 1785 | 0 | 0 | 12495 | 0 | 0 | 0 | 5355 | 0 | 7854 | 1785 | 12495 | 5355 | 4.3633 | 0.40753 | 2.3333 | 2.3333 | 4326 | 35.4667 |  |  | 2975 | 1.5903 | 19796 | 1.05 | 6300
| 6 |  | 1707.1029 | 770 | 4 | 0 | 3080 | 0 | 0 | 3080 | 3080 | 0 | 0 | 65.45 | 0.9 | 0 | 22 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 2618 | 22 | 5 | 35 | 15 | 0.85 | 0 | 22 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 57596 | 0 | 0 | 13090 | 0 | 0 | 91630 | 0 | 0 | 0 | 39270 | 0 | 57596 | 13090 | 91630 | 39270 | 31.9978 | 2.9886 | 17.1111 | 17.1111 | 31724 | 260.0889 |  |  | 21816.6667 | 11.6621 | 145170.6667 | 7.7 | 46200
rechte Pforte | 7 | Bestand | 1019.8277 | 460 | 1 | 0 | 460 | 0 | 0 | 460 | 460 | 0 | 0 | 9.775 | 0.9 | 0 | 200 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 391 | 200 | 5 | 35 | 15 | 0.85 | 0 | 120 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 78200 | 0 | 0 | 1955 | 0 | 0 | 13685 | 0 | 0 | 0 | 5865 | 0 | 78200 | 1955 | 13685 | 5865 | 43.4444 | 0.44635 | 2.5556 | 2.5556 | 4738 | 38.8444 |  |  | 26457.6667 | 14.6303 | 44880.6667 | 1.15 | 6900
Untergeschoss Parken |  | Bestand/Parken | [6 empty] | 2483 |  | 2483 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0 | 22 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 0 | 22 | 5 | 35 | 15 | 0.85 | 0 | 22 | 7.5 | 50 | [5 empty] | 15 | 1 | 2483 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 9932 | 6.2075 | 0
Untergeschoss Parken |  | Neubau/Parken | [6 empty] | 2780 |  | 2780 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0 | 22 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 0 | 22 | 5 | 35 | 15 | 0.85 | 0 | 22 | 7.5 | 50 | [5 empty] | 15 | 1 | 2780 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11120 | 6.95 | 0
0
Baufeld 3 "Neue Verwaltung" |  |  | 12608 | 6277.2 |  | 0 | 17006 | 0 | 12110 | 17006 | 29116 | 0 | 0 | 180.6887 |  | 0 | [5 empty] | 14455.1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 15 | 5 | 20 |  |  | 12110 |  | 0 | 2580855 | 0 | 0 | 1217149 | 0 | 0 | 1590545.5 | 0 | 48440 | 0 | 216826.5 | 0 | 170595 | 12019 | 1638985.5 | 36057 | 94.775 | 277.8879 | 94.4778 | 94.4778 | 175161.8 | 1436.0622 | 0 | 0 | 59268.8 | 124.221 | 1873416.1 | 72.79 | 255090
linke Pforte | 1 | Bestand | 1562.6432 | 778 | 1 | 0 | 778 | 0 | 0 | 778 | 778 | 0 | 0 | 8.2662 | 0.9 | 0 | 200 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 661.3 | 200 | 5 | 35 | 15 | 0.85 | 0 | 250 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 132260 | 0 | 0 | 3306.5 | 0 | 0 | 23145.5 | 0 | 0 | 0 | 9919.5 | 0 | 132260 | 3306.5 | 23145.5 | 9919.5 | 73.4778 | 0.75491 | 4.3222 | 4.3222 | 8013.4 | 65.6978 |  |  | 44747.9667 | 24.7442 | 75906.8667 | 1.945 | 11670
Seeberger / Neue VW | 2 | Bestand | 3691.6944 | 1838 | 4 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 138.125 | 0.9 | 0 | 200 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 11050 | 200 | 100 | 125 | 15 | 0.85 | 0 | 200 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2210000 | 0 | 0 | 1105000 | 0 | 0 | 1381250 | 0 | 0 | 0 | 165750 | 0 |  |  | 1381250 |  | 0 | 252.2831 | 72.2222 | 72.2222 | 133900 | 1097.7778 |  |  | 0 | 84.0944 | 1515150 | 32.5 | 195000
Seeberger / Neue VW | 3 | Bestand | 350.2892 | 174.4 | 3 | 0 | 523.2 | 0 | 0 | 523.2 | 523.2 | 0 | 0 | 5.559 | 0.9 | 0 | 200 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 444.72 | 200 | 100 | 125 | 15 | 0.85 | 0 | 200 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 88944 | 0 | 0 | 44472 | 0 | 0 | 55590 | 0 | 0 | 0 | 6670.8 | 0 |  |  | 55590 |  | 0 | 10.1534 | 2.9067 | 2.9067 | 5388.96 | 44.1813 |  |  | 0 | 3.3845 | 60978.96 | 1.308 | 7848
Seeberger / Neue VW | 4 | Bestand | 1315.1912 | 654.8 | 1 | 0 | 654.8 | 0 | 0 | 654.8 | 654.8 | 0 | 0 | 6.9572 | 0.9 | 0 | 200 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 556.58 | 200 | 100 | 125 | 15 | 0.85 | 0 | 200 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 111316 | 0 | 0 | 55658 | 0 | 0 | 69572.5 | 0 | 0 | 0 | 8348.7 | 0 |  |  | 69572.5 |  | 0 | 12.7073 | 3.6378 | 3.6378 | 6744.44 | 55.2942 |  |  | 0 | 4.2358 | 76316.94 | 1.637 | 9822
| 5 | Parkhaus | 4864.6811 | 2422 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12110 | 0 | 12110 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 22 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 0 | 22 | 5 | 35 | 15 | 0.85 | 0 | 22 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 12110 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 48440 | 30.275 | 0
| 6 | Kopfgebäude | 823.5009 | 410 | 5 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 2050 | 2050 | 0 | 0 | 21.7812 | 0.9 | 0 | 22 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 1742.5 | 22 | 5 | 35 | 15 | 0.85 | 0 | 22 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 38335 | 0 | 0 | 8712.5 | 0 | 0 | 60987.5 | 0 | 0 | 0 | 26137.5 | 0 | 38335 | 8712.5 | 60987.5 | 26137.5 | 21.2972 | 1.9892 | 11.3889 | 11.3889 | 21115 | 173.1111 |  |  | 14520.8333 | 7.7621 | 96623.3333 | 5.125 | 30750
0
Baufeld 4 "An der Bahn" |  |  | 8120.55 | 3928 |  | 0 | 0 | 9080 | 8290 | 9080 | 17370 | 0 | 0 | 130.2413 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 7718 |  |  |  |  | 0 | 15 | 5 | 20 |  |  | 8290 |  | 0 | 0 | 169796 | 0 | 0 | 57885 | 0 | 0 | 385900 | 33160 | 0 | 0 | 115770 | 169796 | 57885 | 419060 | 115770 | 94.3311 | 13.2158 | 50.4444 | 50.4444 | 93524 | 766.7556 | 0 | 0 | 68175.6667 | 35.849 | 580759.6667 | 43.425 | 136200
| 1 |  | 4692.884 | 2270 | 4 | 0 | 0 | 9080 | 0 | 9080 | 9080 | 0 | 0 | 130.2413 | 0.9 | 0 | 22 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 0 | 22 | 5 | 35 | 15 | 0.85 | 7718 | 22 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 169796 | 0 | 0 | 57885 | 0 | 0 | 385900 | 0 | 0 | 0 | 115770 | 169796 | 57885 | 385900 | 115770 | 94.3311 | 13.2158 | 50.4444 | 50.4444 | 93524 | 766.7556 |  |  | 68175.6667 | 35.849 | 547599.6667 | 22.7 | 136200
| 2 | Parkhaus | 3427.666 | 1658 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8290 | 0 | 8290 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 22 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 0 | 22 | 5 | 35 | 15 | 0.85 | 0 | 22 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 8290 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 33160 | 20.725 | 0
0
Baufeld 5 "Zentrum" |  |  | 18243.1 | 9494.7 |  | 18425 | 27023.3 | 0 | 14338 | 45448.3 | 59786.3 | 331.65 | 150.75 | 574.2451 |  | 16582.5 | [5 empty] | 22969.805 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 15 | 5 | 20 |  |  | 14338 |  | 364815 | 505335.71 | 0 | 165825 | 114849.025 | 0 | 497475 | 803943.175 | 0 | 57352 | 82912.5 | 344547.075 | 0 | 870150.71 | 280674.025 | 1358770.175 | 427459.575 | 483.4171 | 64.0808 | 181.7869 | 181.7869 | 337032.995 | 2763.1616 | 0 | 0 | 346185.0417 | 182.4993 | 2041988.2117 | 149.4657 | 681724.5
| 1 |  | 1776.5248 | 924.6 | 3 | 0 | 2773.8 | 0 | 0 | 2773.8 | 2773.8 | 0 | 0 | 58.9432 | 0.9 | 0 | 22 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 2357.73 | 22 | 5 | 35 | 15 | 0.85 | 0 | 22 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 51870.06 | 0 | 0 | 11788.65 | 0 | 0 | 82520.55 | 0 | 0 | 0 | 35365.95 | 0 | 51870.06 | 11788.65 | 82520.55 | 35365.95 | 28.8167 | 2.6915 | 15.41 | 15.41 | 28570.14 | 234.232 |  |  | 19647.75 | 10.5027 | 130738.44 | 6.9345 | 41607
| 2 |  | 976.0703 | 508 | 3 | 0 | 1524 | 0 | 0 | 1524 | 1524 | 0 | 0 | 32.385 | 0.9 | 0 | 22 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 1295.4 | 22 | 5 | 35 | 15 | 0.85 | 0 | 22 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 28498.8 | 0 | 0 | 6477 | 0 | 0 | 45339 | 0 | 0 | 0 | 19431 | 0 | 28498.8 | 6477 | 45339 | 19431 | 15.8327 | 1.4788 | 8.4667 | 8.4667 | 15697.2 | 128.6933 |  |  | 10795 | 5.7705 | 71831.2 | 3.81 | 22860
| 3 |  | 3640.6654 | 1894.8 | 5 | 0 | 9474 | 0 | 0 | 9474 | 9474 | 0 | 0 | 201.3225 | 0.9 | 0 | 22 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 8052.9 | 22 | 5 | 35 | 15 | 0.85 | 0 | 22 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 177163.8 | 0 | 0 | 40264.5 | 0 | 0 | 281851.5 | 0 | 0 | 0 | 120793.5 | 0 | 177163.8 | 40264.5 | 281851.5 | 120793.5 | 98.4243 | 9.1928 | 52.6333 | 52.6333 | 97582.2 | 800.0267 |  |  | 67107.5 | 35.8724 | 446541.2 | 23.685 | 142110
| 4 |  | 3155.5124 | 1642.3 | 5 | 0 | 8211.5 | 0 | 0 | 8211.5 | 8211.5 | 0 | 0 | 174.4944 | 0.9 | 0 | 22 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 6979.775 | 22 | 5 | 35 | 15 | 0.85 | 0 | 22 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 153555.05 | 0 | 0 | 34898.875 | 0 | 0 | 244292.125 | 0 | 0 | 0 | 104696.625 | 0 | 153555.05 | 34898.875 | 244292.125 | 104696.625 | 85.3084 | 7.9678 | 45.6194 | 45.6194 | 84578.45 | 693.4156 |  |  | 58164.7917 | 31.092 | 387035.3667 | 20.5287 | 123172.5
| 5 |  | 1613.9745 | 840 | 6 | 0 | 5040 | 0 | 0 | 5040 | 5040 | 0 | 0 | 107.1 | 0.9 | 0 | 22 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 4284 | 22 | 5 | 35 | 15 | 0.85 | 0 | 22 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 94248 | 0 | 0 | 21420 | 0 | 0 | 149940 | 0 | 0 | 0 | 64260 | 0 | 94248 | 21420 | 149940 | 64260 | 52.36 | 4.8904 | 28 | 28 | 51912 | 425.6 |  |  | 35700 | 19.0835 | 237552 | 12.6 | 75600
| 6 |  | 3635.2855 | 1892 | 5 | 9460 | 0 | 0 | 0 | 9460 | 9460 | 170.28 | 77.4 | 0 | 0.9 | 8514 | 22 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 0 | 22 | 5 | 35 | 15 | 0.85 | 0 | 22 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 187308 | 0 | 0 | 85140 | 0 | 0 | 255420 | 0 | 0 | 0 | 42570 | 0 | 0 | 187308 | 85140 | 255420 | 42570 | 104.06 | 19.4384 | 16.254 | 16.254 | 30134.916 | 247.0608 |  |  | 79464 | 41.1661 | 365018.916 | 23.65 | 141900
| 7 |  | 3445.0671 | 1793 | 5 | 8965 | 0 | 0 | 0 | 8965 | 8965 | 161.37 | 73.35 | 0 | 0.9 | 8068.5 | 22 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 0 | 22 | 5 | 35 | 15 | 0.85 | 0 | 22 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 177507 | 0 | 0 | 80685 | 0 | 0 | 242055 | 0 | 0 | 0 | 40342.5 | 0 | 0 | 177507 | 80685 | 242055 | 40342.5 | 98.615 | 18.4212 | 15.4035 | 15.4035 | 28558.089 | 234.1332 |  |  | 75306 | 39.0121 | 345919.089 | 22.4125 | 134475
Untergeschoss Parken |  | Bestand/Parken | [6 empty] | 14338 |  | 14338 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 22 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 0 | 22 | 5 | 35 | 15 | 0.85 | 0 | 22 | 7.5 | 50 | [5 empty] | 15 | 1 | 14338 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57352 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 57352 | 35.845 | 0
0
Baufeld 6 "Erweiterung Klinikum" |  |  | 5822.25 | 3417 |  | 0 | 4330 | 0 | 12584 | 4330 | 16914 | 0 | 0 | 92.0125 |  | 0 | [5 empty] | 3680.5 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 15 | 5 | 20 |  |  | 12584 |  | 0 | 80971 | 0 | 0 | 18402.5 | 0 | 0 | 128817.5 | 0 | 50336 | 0 | 55207.5 | 0 | 80971 | 18402.5 | 179153.5 | 55207.5 | 44.9839 | 4.2015 | 24.0556 | 24.0556 | 44599 | 365.6444 | 0 | 0 | 30670.8333 | 16.3951 | 254423.3333 | 42.285 | 64950
| 1 |  | 1475.5834 | 866 | 5 | 0 | 4330 | 0 | 0 | 4330 | 4330 | 0 | 0 | 92.0125 | 0.9 | 0 | 22 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 3680.5 | 22 | 5 | 35 | 15 | 0.85 | 0 | 22 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 80971 | 0 | 0 | 18402.5 | 0 | 0 | 128817.5 | 0 | 0 | 0 | 55207.5 | 0 | 80971 | 18402.5 | 128817.5 | 55207.5 | 44.9839 | 4.2015 | 24.0556 | 24.0556 | 44599 | 365.6444 |  |  | 30670.8333 | 16.3951 | 204087.3333 | 10.825 | 64950
| 2 | Parkhaus | 4055.2985 | 2380 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11900 | 0 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 22 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 0 | 22 | 5 | 35 | 15 | 0.85 | 0 | 22 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 11900 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 47600 | 29.75 | 0
| 3 | Parkhaus | 291.3681 | 171 | 4 | 0 | 0 | 0 | 684 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 22 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 0 | 22 | 5 | 35 | 15 | 0.85 | 0 | 22 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 684 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2736 | 1.71 | 0
0
Baufeld 7 "An der Stadtachse" |  |  | 21469 | 10453.9 |  | 0 | 33707.5 | 4288.4 | 0 | 37995.9 | 37995.9 | 0 | 0 | 777.7961 |  | 0 | [5 empty] | 28651.375 | [5 empty] | 3645.14 |  |  |  |  | 0 | 15 | 5 | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 1341636.94 | 246957.3 | 0 | 143256.875 | 27338.55 | 0 | 1002798.125 | 182257 | 0 | 0 | 429770.625 | 54677.1 | 1588594.24 | 170595.425 | 1185055.125 | 484447.725 | 882.5524 | 38.9487 | 211.0883 | 211.0883 | 391357.77 | 3208.5427 | 0 | 0 | 563650.4983 | 307.167 | 2140063.3933 | 94.9898 | 569938.5
| 1 |  | 1332.8405 | 649 | 4 | 0 | 2596 | 0 | 0 | 2596 | 2596 | 0 | 0 | 55.165 | 0.9 | 0 | 22 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 2206.6 | 22 | 5 | 35 | 15 | 0.85 | 0 | 22 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 48545.2 | 0 | 0 | 11033 | 0 | 0 | 77231 | 0 | 0 | 0 | 33099 | 0 | 48545.2 | 11033 | 77231 | 33099 | 26.9696 | 2.5189 | 14.4222 | 14.4222 | 26738.8 | 219.2178 |  |  | 18388.3333 | 9.8295 | 122358.1333 | 6.49 | 38940
| 2 |  | 3655.5563 | 1780 | 5 | 0 | 8900 | 0 | 0 | 8900 | 8900 | 0 | 0 | 189.125 | 0.9 | 0 | 22 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 7565 | 22 | 5 | 35 | 15 | 0.85 | 0 | 22 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 166430 | 0 | 0 | 37825 | 0 | 0 | 264775 | 0 | 0 | 0 | 113475 | 0 | 166430 | 37825 | 264775 | 113475 | 92.4611 | 8.6358 | 49.4444 | 49.4444 | 91670 | 751.5556 |  |  | 63041.6667 | 33.699 | 419486.6667 | 22.25 | 133500
| 3 |  | 1246.5858 | 607 | 2 | 0 | 1214 | 0 | 0 | 1214 | 1214 | 0 | 0 | 25.7975 | 0.9 | 0 | 22 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 1031.9 | 22 | 5 | 35 | 15 | 0.85 | 0 | 22 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 22701.8 | 0 | 0 | 5159.5 | 0 | 0 | 36116.5 | 0 | 0 | 0 | 15478.5 | 0 | 22701.8 | 5159.5 | 36116.5 | 15478.5 | 12.6121 | 1.178 | 6.7444 | 6.7444 | 12504.2 | 102.5156 |  |  | 8599.1667 | 4.5967 | 57219.8667 | 3.035 | 18210
| 4 |  | 983.7143 | 479 | 4 | 0 | 1916 | 0 | 0 | 1916 | 1916 | 0 | 0 | 40.715 | 0.9 | 0 | 22 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 1628.6 | 22 | 5 | 35 | 15 | 0.85 | 0 | 22 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 35829.2 | 0 | 0 | 8143 | 0 | 0 | 57001 | 0 | 0 | 0 | 24429 | 0 | 35829.2 | 8143 | 57001 | 24429 | 19.9051 | 1.8591 | 10.6444 | 10.6444 | 19734.8 | 161.7956 |  |  | 13571.6667 | 7.2547 | 90307.4667 | 4.79 | 28740
| 5 |  | 341.1168 | 166.1 | 2 | 0 | 332.2 | 0 | 0 | 332.2 | 332.2 | 0 | 0 | 7.0593 | 0.9 | 0 | 22 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 282.37 | 22 | 5 | 35 | 15 | 0.85 | 0 | 22 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6212.14 | 0 | 0 | 1411.85 | 0 | 0 | 9882.95 | 0 | 0 | 0 | 4235.55 | 0 | 6212.14 | 1411.85 | 9882.95 | 4235.55 | 3.4512 | 0.32234 | 1.8456 | 1.8456 | 3421.66 | 28.0524 |  |  | 2353.0833 | 1.2578 | 15657.6933 | 0.8305 | 4983
| 6 |  | 1507.4036 | 734 | 4 | 0 | 2936 | 0 | 0 | 2936 | 2936 | 0 | 0 | 62.39 | 0.9 | 0 | 22 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 2495.6 | 22 | 5 | 35 | 15 | 0.85 | 0 | 22 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 54903.2 | 0 | 0 | 12478 | 0 | 0 | 87346 | 0 | 0 | 0 | 37434 | 0 | 54903.2 | 12478 | 87346 | 37434 | 30.5018 | 2.8489 | 16.3111 | 16.3111 | 30240.8 | 247.9289 |  |  | 20796.6667 | 11.1169 | 138383.4667 | 7.34 | 44040
| 7 |  | 1180.8679 | 575 | 4 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 48.875 | 0.9 | 0 | 22 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 1955 | 22 | 5 | 35 | 15 | 0.85 | 0 | 22 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 43010 | 0 | 0 | 9775 | 0 | 0 | 68425 | 0 | 0 | 0 | 29325 | 0 | 43010 | 9775 | 68425 | 29325 | 23.8944 | 2.2317 | 12.7778 | 12.7778 | 23690 | 194.2222 |  |  | 16291.6667 | 8.7087 | 108406.6667 | 5.75 | 34500
| 8 |  | 671.5544 | 327 | 4 | 0 | 0 | 1308 | 0 | 1308 | 1308 | 0 | 0 | 18.7616 | 0.9 | 0 | 22 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 0 | 22 | 5 | 35 | 15 | 0.85 | 1111.8 | 22 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24459.6 | 0 | 0 | 8338.5 | 0 | 0 | 55590 | 0 | 0 | 0 | 16677 | 24459.6 | 8338.5 | 55590 | 16677 | 13.5887 | 1.9038 | 7.2667 | 7.2667 | 13472.4 | 110.4533 |  |  | 9820.9 | 5.1641 | 78883.3 | 3.27 | 19620
Sorek | 9 | Bestand | 1689.1545 | 822.5 | 1 | 0 | 0 | 822.5 | 0 | 822.5 | 822.5 | 0 | 0 | 11.7977 | 0.9 | 0 | 180 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 0 | 180 | 5 | 35 | 15 | 0.85 | 699.125 | 180 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 125842.5 | 0 | 0 | 5243.4375 | 0 | 0 | 34956.25 | 0 | 0 | 0 | 10486.875 | 125842.5 | 5243.4375 | 34956.25 | 10486.875 | 69.9125 | 1.1971 | 4.5694 | 4.5694 | 8471.75 | 69.4556 |  |  | 42996.1875 | 23.7032 | 86424.1875 | 2.0562 | 12337.5
Sorek | 10 | Bestand | 960.8157 | 467.85 | 6 | 0 | 2807.1 | 0 | 0 | 2807.1 | 2807.1 | 0 | 0 | 59.6509 | 0.9 | 0 | 200 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 2386.035 | 200 | 5 | 35 | 15 | 0.85 | 0 | 200 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 477207 | 0 | 0 | 11930.175 | 0 | 0 | 83511.225 | 0 | 0 | 0 | 35790.525 | 0 | 477207 | 11930.175 | 83511.225 | 35790.525 | 265.115 | 2.7238 | 15.595 | 15.595 | 28913.13 | 237.044 |  |  | 161455.035 | 89.2796 | 273879.39 | 7.0178 | 42106.5
Sorek | 11 | Bestand | 253.4245 | 123.4 | 4 | 0 | 493.6 | 0 | 0 | 493.6 | 493.6 | 0 | 0 | 10.489 | 0.9 | 0 | 200 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 419.56 | 200 | 5 | 35 | 15 | 0.85 | 0 | 200 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 83912 | 0 | 0 | 2097.8 | 0 | 0 | 14684.6 | 0 | 0 | 0 | 6293.4 | 0 | 83912 | 2097.8 | 14684.6 | 6293.4 | 46.6178 | 0.47895 | 2.7422 | 2.7422 | 5084.08 | 41.6818 |  |  | 28390.2267 | 15.6989 | 48158.9067 | 1.234 | 7404
Sorek | 12 | Bestand | 719.0972 | 350.15 | 4 | 0 | 1400.6 | 0 | 0 | 1400.6 | 1400.6 | 0 | 0 | 29.7628 | 0.9 | 0 | 200 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 1190.51 | 200 | 5 | 35 | 15 | 0.85 | 0 | 200 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 238102 | 0 | 0 | 5952.55 | 0 | 0 | 41667.85 | 0 | 0 | 0 | 17857.65 | 0 | 238102 | 5952.55 | 41667.85 | 17857.65 | 132.2789 | 1.359 | 7.7811 | 7.7811 | 14426.18 | 118.2729 |  |  | 80557.8433 | 44.546 | 136651.8733 | 3.5015 | 21009
Altes Kesselhaus | 13 | Bestand | 1388.0846 | 675.9 | 1 | 0 | 0 | 675.9 | 0 | 675.9 | 675.9 | 0 | 0 | 9.6949 | 0.9 | 0 | 120 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 0 | 120 | 5 | 35 | 15 | 0.85 | 574.515 | 120 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 68941.8 | 0 | 0 | 4308.8625 | 0 | 0 | 28725.75 | 0 | 0 | 0 | 8617.725 | 68941.8 | 4308.8625 | 28725.75 | 8617.725 | 38.301 | 0.98376 | 3.755 | 3.755 | 6961.77 | 57.076 |  |  | 23842.3725 | 13.0949 | 59529.8925 | 1.6898 | 10138.5
| 14 |  | 1014.5196 | 494 | 3 | 0 | 0 | 1482 | 0 | 1482 | 1482 | 0 | 0 | 21.2574 | 0.9 | 0 | 22 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 0 | 22 | 5 | 35 | 15 | 0.85 | 1259.7 | 22 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27713.4 | 0 | 0 | 9447.75 | 0 | 0 | 62985 | 0 | 0 | 0 | 18895.5 | 27713.4 | 9447.75 | 62985 | 18895.5 | 15.3963 | 2.157 | 8.2333 | 8.2333 | 15264.6 | 125.1467 |  |  | 11127.35 | 5.8511 | 89376.95 | 3.705 | 22230
| 15 |  | 1575.1751 | 767 | 4 | 0 | 3068 | 0 | 0 | 3068 | 3068 | 0 | 0 | 65.195 | 0.9 | 0 | 22 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 2607.8 | 22 | 5 | 35 | 15 | 0.85 | 0 | 22 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 57371.6 | 0 | 0 | 13039 | 0 | 0 | 91273 | 0 | 0 | 0 | 39117 | 0 | 57371.6 | 13039 | 91273 | 39117 | 31.8731 | 2.9769 | 17.0444 | 17.0444 | 31600.4 | 259.0756 |  |  | 21731.6667 | 11.6167 | 144605.0667 | 7.67 | 46020
| 16 |  | 2949.0892 | 1436 | 4 | 0 | 5744 | 0 | 0 | 5744 | 5744 | 0 | 0 | 122.06 | 0.9 | 0 | 22 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 4882.4 | 22 | 5 | 35 | 15 | 0.85 | 0 | 22 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 107412.8 | 0 | 0 | 24412 | 0 | 0 | 170884 | 0 | 0 | 0 | 73236 | 0 | 107412.8 | 24412 | 170884 | 73236 | 59.6738 | 5.5735 | 31.9111 | 31.9111 | 59163.2 | 485.0489 |  |  | 40686.6667 | 21.7491 | 270733.8667 | 14.36 | 86160
0
Baufeld 8 "Um die Gießerei" |  |  | 19087 | 7434.25 |  | 12424.4 | 24948.6 | 0 | 0 | 37373 | 37373 | 246.0031 | 111.8196 | 530.1578 |  | 11181.96 | [5 empty] | 21206.31 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 15 | 5 | 20 |  |  | 0 |  | 246003.12 | 466538.82 | 0 | 111819.6 | 144879.1 | 0 | 335458.8 | 1247239 | 0 | 0 | 55909.8 | 318094.65 | 0 | 712541.94 | 256698.7 | 1582697.8 | 374004.45 | 395.8566 | 58.607 | 162.0854 | 162.0854 | 300506.4231 | 2463.6988 | 0 | 0 | 288853.72 | 151.4879 | 2172057.9431 | 93.4325 | 560595
| 1 | Forschung | 1454.4555 | 566.5 | 6 | 0 | 3399 | 0 | 0 | 3399 | 3399 | 0 | 0 | 72.2288 | 0.9 | 0 | 22 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 2889.15 | 22 | 10 | 100 | 15 | 0.85 | 0 | 22 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 63561.3 | 0 | 0 | 28891.5 | 0 | 0 | 288915 | 0 | 0 | 0 | 43337.25 | 0 | 63561.3 | 28891.5 | 288915 | 43337.25 | 35.3118 | 6.5962 | 18.8833 | 18.8833 | 35009.7 | 287.0267 |  |  | 26965.4 | 13.9694 | 350890.1 | 8.4975 | 50985
| 2 | Forschung | 2237.9102 | 871.65 | 4 | 0 | 3486.6 | 0 | 0 | 3486.6 | 3486.6 | 0 | 0 | 74.0902 | 0.9 | 0 | 22 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 2963.61 | 22 | 10 | 100 | 15 | 0.85 | 0 | 22 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 65199.42 | 0 | 0 | 29636.1 | 0 | 0 | 296361 | 0 | 0 | 0 | 44454.15 | 0 | 65199.42 | 29636.1 | 296361 | 44454.15 | 36.2219 | 6.7662 | 19.37 | 19.37 | 35911.98 | 294.424 |  |  | 27660.36 | 14.3294 | 359933.34 | 8.7165 | 52299
| 3 | Forschung | 1447.395 | 563.75 | 4 | 0 | 2255 | 0 | 0 | 2255 | 2255 | 0 | 0 | 47.9188 | 0.9 | 0 | 22 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 1916.75 | 22 | 10 | 100 | 15 | 0.85 | 0 | 22 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 42168.5 | 0 | 0 | 19167.5 | 0 | 0 | 191675 | 0 | 0 | 0 | 28751.25 | 0 | 42168.5 | 19167.5 | 191675 | 28751.25 | 23.4269 | 4.3761 | 12.5278 | 12.5278 | 23226.5 | 190.4222 |  |  | 17889.6667 | 9.2677 | 232791.1667 | 5.6375 | 33825
| 4 |  | 2475.0134 | 964 | 12 | 0 | 11568 | 0 | 0 | 11568 | 11568 | 0 | 0 | 245.82 | 0.9 | 0 | 22 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 9832.8 | 22 | 5 | 35 | 15 | 0.85 | 0 | 22 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 216321.6 | 0 | 0 | 49164 | 0 | 0 | 344148 | 0 | 0 | 0 | 147492 | 0 | 216321.6 | 49164 | 344148 | 147492 | 120.1787 | 11.2247 | 64.2667 | 64.2667 | 119150.4 | 976.8533 |  |  | 81940 | 43.8011 | 545238.4 | 28.92 | 173520
| 5 |  | 2178.2171 | 848.4 | 4 | 3393.6 | 0 | 0 | 0 | 3393.6 | 3393.6 | 67.1933 | 30.5424 | 0 | 0.9 | 3054.24 | 22 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 0 | 22 | 5 | 35 | 15 | 0.85 | 0 | 22 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 67193.28 | 0 | 0 | 30542.4 | 0 | 0 | 91627.2 | 0 | 0 | 0 | 15271.2 | 0 | 0 | 67193.28 | 30542.4 | 91627.2 | 15271.2 | 37.3296 | 6.9732 | 6.4139 | 6.4139 | 11891.378 | 97.4913 |  |  | 28506.24 | 14.7676 | 132024.818 | 8.484 | 50904
| 6 |  | 1835.5921 | 714.95 | 4 | 2859.8 | 0 | 0 | 0 | 2859.8 | 2859.8 | 56.624 | 25.7382 | 0 | 0.9 | 2573.82 | 22 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 0 | 22 | 5 | 35 | 15 | 0.85 | 0 | 22 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 56624.04 | 0 | 0 | 25738.2 | 0 | 0 | 77214.6 | 0 | 0 | 0 | 12869.1 | 0 | 0 | 56624.04 | 25738.2 | 77214.6 | 12869.1 | 31.4578 | 5.8763 | 5.405 | 5.405 | 10020.9108 | 82.1563 |  |  | 24022.32 | 12.4447 | 111257.8308 | 7.1495 | 42897
| 7 |  | 2177.1902 | 848 | 5 | 0 | 4240 | 0 | 0 | 4240 | 4240 | 0 | 0 | 90.1 | 0.9 | 0 | 22 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 3604 | 22 | 5 | 35 | 15 | 0.85 | 0 | 22 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 79288 | 0 | 0 | 18020 | 0 | 0 | 126140 | 0 | 0 | 0 | 54060 | 0 | 79288 | 18020 | 126140 | 54060 | 44.0489 | 4.1142 | 23.5556 | 23.5556 | 43672 | 358.0444 |  |  | 30033.3333 | 16.0543 | 199845.3333 | 10.6 | 63600
| 8 |  | 5281.2266 | 2057 | 3 | 6171 | 0 | 0 | 0 | 6171 | 6171 | 122.1858 | 55.539 | 0 | 0.9 | 5553.9 | 22 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 0 | 22 | 5 | 35 | 15 | 0.85 | 0 | 22 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 122185.8 | 0 | 0 | 55539 | 0 | 0 | 166617 | 0 | 0 | 0 | 27769.5 | 0 | 0 | 122185.8 | 55539 | 166617 | 27769.5 | 67.881 | 12.6801 | 11.6632 | 11.6632 | 21623.5543 | 177.2805 |  |  | 51836.4 | 26.8537 | 240076.9543 | 15.4275 | 92565
0
Baufeld 9 "Kesselhaus" |  |  | 832 | 832 |  | 0 | 0 | 832 | 0 | 832 | 832 | 0 | 0 | 11.934 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 707.2 |  |  |  |  | 0 | 15 | 5 | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 21216 | 0 | 0 | 53040 | 0 | 0 | 70720 | 0 | 0 | 0 | 10608 | 21216 | 53040 | 70720 | 10608 | 11.7867 | 12.1096 | 4.6222 | 4.6222 | 8569.6 | 70.2578 | 0 | 0 | 17680 | 7.9654 | 96969.6 | 2.08 | 12480
| 1 | Gastro | 832 | 832 | 1 | 0 | 0 | 832 | 0 | 832 | 832 | 0 | 0 | 11.934 | 0.9 | 0 | 22 | 10 | 30 | 5 | 0.85 | 0 | 30 | 75 | 100 | 15 | 0.85 | 707.2 | 30 | 75 | 100 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21216 | 0 | 0 | 53040 | 0 | 0 | 70720 | 0 | 0 | 0 | 10608 | 21216 | 53040 | 70720 | 10608 | 11.7867 | 12.1096 | 4.6222 | 4.6222 | 8569.6 | 70.2578 |  |  | 17680 | 7.9654 | 96969.6 | 2.08 | 12480
Note on BU2: Patrick Huwig: aus AG Mobilität 0,7 Stellplätze / WE * 0,3
Note on CC2: Patrick Huwig: Detailbetrachtung je Wärme-Variante
Note on BU4: Patrick Huwig: aus AG Mobilität
Note on BU6: Patrick Huwig: aus AG Mobilität 30 % Emob für alle Nutzungen
Note on CH6: Patrick Huwig: Durchschnittswert für Grundlast (Wohnen/Gewerbe) Berücksichtigung von Medizinischem Teil in Seeberger Gebäude + Quartiers-Rechenzentrum
Note on S30: Patrick Huwig: Andere Zahlen für Gesundheit, siehe Flächenbialnz Astoc/Mess
Note on J31: Patrick Huwig: inkl. Aufstockung
Note on O31: Patrick Huwig: inkl. Aufstockung
Note on S35: Patrick Huwig: Kopfgebäude hat laut Flächenbilanz von Astoc keine Mitarbeiter oder Bewohenr
Note on B65: Patrick Huwig: Herr Sorek möchte aktuellen Aussagen nach möglichst nicht Dämmen, daher derzeit hohe Verbrauchswerte angestezt
Note on B66: Patrick Huwig: Herr Sorek möchte aktuellen Aussagen nach möglichst nicht Dämmen, daher derzeit hohe Verbrauchswerte angestezt

## Grafiken (Rahmenplan)
| Neubau | Bestand | Gesamt
Heizen | 2778.983 | 1466.5033 | 4245.4863
Warmwasser | 882.6988 | 41.3453 | 924.0441
Beheizte Fläche (ohne Keller/Parkhäuser) | 199076.5 | 23157.1 | 169648.6
Strom | 5185.9549 | 1792.6453 | 6978.6003
| Neubau + Bestand |  |  | Nur Neubau
| BGF | Heizwärme + WW | Strom | Heizwärme | Warmwasser | Strom
Wohnen | 30849.4 | 888.4627 | 832.9338 | 610.8181 | 277.6446 | 832.9338
Büro / DL | 124598.8 | 7320.2248 | 5296.4495 | 1924.9799 | 476.343 | 3567.4861
Gewerbe | 14200.4 | 576.2328 | 638.877 | 243.185 | 128.7112 | 575.195
Parken | 52585 | 0 | 210.34 | 0 | 0 | 210.34
TOTAL | 222233.6 | 8784.9204 | 6978.6002 | 2778.983 | 882.6988 | 5185.9549
Note on I13: Patrick Huwig: Parken im Bestand (Keller/Untergeschosse) enthalten